REI 30 à 240

La protection incendie (REI) des planchers béton à bacs acier collaborants (type trapézoïdal ou à queue d’aronde)  sera assurée par un mélange fibreux à base de laine de laitier et d’adjuvants, exempt d’amiante, avec les propriétés suivantes : imputrescible, non toxique, classé A1 et marqué .

Ce produit sera de type FIBROFEU® fabriqué par la société Projiso ou équivalent.

L’épaisseur de produit sera déterminée par le degré de résistance au feu (REI) exigée et les caractéristiques du plancher collaborant.

- Plancher Trapézoïdale :

- Pour un REI 30 il faudra 13mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 60 il faudra 15mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 90 il faudra 23mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 120 il faudra 31mm de Fibrofeu®

- Plancher type queue d’aronde :

- Pour un REI 30 il faudra 23mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 60 il faudra 23mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 90 il faudra 23mm de FIbrofeu®

- Pour un REI 120 il faudra 27mm de Fibrofeu®

- Pour un REI 180 il faudra 39mm de Fibrofeu®

La mise en œuvre devra respecter le P.-V. de référence ainsi que les règles définies par le DTU 27.1.

L’utilisation au préalable du primaire d’accrochage type PROJISO FIXO-M® de la société Projiso, ou le primaire du produit équivalent, est à prévoir.

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les bâchages pour la protection des surfaces non floquées ainsi que du matériel en place dans les locaux traités.

En plus des caractéristiques énoncées, le produit utilisé devra faire l’objet d’une Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire (FDES), d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que d’une Déclaration des Performances (DoP).

# Text boxes

# Protection au feu de plancher collaborant par Fibrofeu®

PROJISO