# Protection au feu des planchers Mixtes  par Membrane Horizontale par Firespray®

PROJISO

REI 30 à 240

La protection incendie (REI) des planchers mixtes sera assurée par un mélange fibreux à base de laine de laitier et d’adjuvants, exempt d’amiante, avec les propriétés suivantes : imputrescible, non toxique, classé A1 et marqué.

Ce produit sera de type FIRESPRAY® fabriqué par la société Projiso ou équivalent.

L’épaisseur de produit sera déterminée par le degré de résistance au feu (REI) exigée et les caractéristiques du plancher (P) et des poutres (Po).

Pour :

- (P) Béton cellulaire ou Béton (Po) Béton ou Acier

- Pour un REI 30 il faudra 21mm de Firespray®

- Pour un REI 60 il faudra 21mm de Firespray®

- Pour un REI 90 il faudra 21mm de Firespray®

- Pour un REI 120 il faudra 26mm de Firespray®

- Pour un REI 180 il faudra 42mm de Firespray®

- Pour un REI 240 il faudra 58mm de Firespray®

- (P) Béton cellulaire ou Béton (Po) Béton Précontraint

- (P) Béton précontraint (Po) Béton, Béton précontraint ou Acier

- Pour un REI 30 il faudra 21mm de Firespray®

- Pour un REI 60 il faudra 23mm de Firespray®

- Pour un REI 90 il faudra 31mm de Firespray®

- Pour un REI 120 il faudra 39mm de Firespray®

- Pour un REI 180 il faudra 54mm de Firespray®

- (P) Mixte Acier/Béton (Po) Béton précontraint, Béton, Acier ou Acier formé à froid

- (P) Béton cellulaire, Béton précontraint ou Béton (Po) Acier formé à froid

- Pour un REI 30 il faudra 21mm de Firespray®

- Pour un REI 60 il faudra 28mm de Firespray®

- Pour un REI 90 il faudra 40mm de Firespray®

- Pour un REI 120 il faudra 51mm de Firespray®

- (P) Bois (Po) Béton, Acier, Acier formé à froid ou Bois

- (P) Béton cellulaire, Béton précontraint, Béton ou Mixte Acier/Béton (Po) Bois

- Pour un REI 30 il faudra 23mm de Firespray®

- Pour un REI 60 il faudra 38mm de Firespray®

- Pour un REI 90 il faudra 54mm de Firespray®

- Pour un REI 120 il faudra 69mm de Firespray®

Pour l’application de cette protection, il faudra au préalable :

- Fixation de fourrures M48 aux semelles inférieures des solives avec un entraxe maximum de 600 mm, avec un plénum de 167mm minimum (Solive plus M48).

- Fixation d’un treillis métallique support d’enduit fixé directement sous les montants M48 avec un recouvrement entre feuilles de 100mm.

La mise en œuvre devra respecter le P.-V. de référence ainsi que les règles définies par le DTU 27.1.

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les bâchages pour la protection des surfaces non floquées ainsi que du matériel en place dans les locaux traités.

En plus des caractéristiques énoncées, le produit utilisé devra faire l’objet d’une Fiche Déclarative Environnementale et Sanitaire (FDES), d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) ainsi que d’une Déclaration des Performances (DoP).